## 開放形冷却塔（遠心冷凍機用）
提供者：名古屋大学LCEM推進研究会
初期化スイッチ
１：初期値 0：算出 | 0
外気条件
乾球温度 ［℃］ | 36
相対湿度 ［％］ | 50
絶対湿度 ［kg/kg'］ | 0.018789
湿球温度 ［℃］ | 26.9778
エンタルピー ［kJ/kg'］ | 84.4289
飽和水蒸気圧 ［Pa］ | 5942.1175
水蒸気分圧 ［Pa］ | 2971.0588
外気条件 |  | 開放形冷却塔（遠心冷凍機用） | COMs_CT(OP-INVF)_RC-20251212 | 冷却水ポンプ
湿球温度 ［℃］ | 26.9778 | エラー状態 | 0 | エラー状態
|  | 運転状態 0:停止 1:運転 | 1 | 運転状態 0:停止 1:運転 | 1
|  | 冷却水量 ［㍑/min］ | 2000 | 運転ﾓｰﾄﾞ 0:停止 1:冷房 2:暖房
|  | 冷却水出口温度 ［℃］ | 31.9923 | 冷却水量 ［㍑/min］ | 2000
|  | 冷却水入口温度 ［℃］ | 37 | 冷却水往温度 ［℃］ | 31.9923
|  | 外気湿球温度 ［℃］ | 26.9778 | 冷却水還温度 ［℃］ | 37
|  | 定格冷却水量 ［㍑/min］ | 2000 | 冷凍機負荷率clr ［-］
ポンプ入口温度 ［℃］
冷却塔制御
|  | 冷却水下限温度(制御ありで有効) ［℃］ | 28
|  | 冷却塔ファンINV制御 1：あり 0：なし | 1
|  | 冷却水温度制御（あり=1） | 1
|  | 冷却水量比 ［％］ | 100
|  | 冷却水出口温度（下限なし） ［℃］ | 31.9923
|  | 冷却水出口温度（風量変化時）［℃］ | 31.9923
|  | 風量比［-］ | 1
|  | 冷却塔ファン周波数［Hz］ | 50
|  | 送風機電力消費量 ［kW］ | 4
|  | 冷却水出口温度 ［℃］ | 31.9923
|  | エラーコード（水量，入口温度） | 0
|  | エラー判定 | good
冷却塔属性
|  | 送風機定格消費電力 ［kW］ | 4
|  | 定格冷却水量 ［㍑/min］ | 2000
|  | 冷却塔ファン定格周波数［Hz］ | 50
|  | 冷却塔ファン下限周波数［Hz］ | 20
|  | 風量比緩和係数［-］ | 1.4122e-05
|  | 冷却水出口温度補正係数 a ［-］ | 1
|  | 冷却水出口温度補正係数 b ［-］ | 0
|  | 消費電力補正係数 c ［-］ | 1
|  | 消費電力補正係数 d ［-］ | 0

## 開放形冷却塔（吸収冷温水機用）
提供者：名古屋大学LCEM推進研究会
初期化スイッチ
１：初期値 0：算出 | 0
外気条件
乾球温度 ［℃］ | 36
相対湿度 ［％］ | 50
絶対湿度 ［kg/kg'］ | 0.018789
湿球温度 ［℃］ | 26.9778
エンタルピー ［kJ/kg'］ | 84.4289
飽和水蒸気圧 ［Pa］ | 5942.1175
水蒸気分圧 ［Pa］ | 2971.0588
外気条件 |  | 開放形冷却塔（吸収冷温水機用） | COMs_CT(OP-INVF)_RH-20251212 | 冷却水ポンプ
湿球温度 ［℃］ | 26.9778 | エラー状態 | 0 | エラー状態
|  | 運転状態 0:停止 1:運転 | 1 | 運転状態 0:停止 1:運転 | 1
|  | 冷却水量 ［㍑/min］ | 2000 | 運転ﾓｰﾄﾞ 0:停止 1:冷房 2:暖房
|  | 冷却水出口温度 ［℃］ | 31.9936 | 冷却水量 ［㍑/min］ | 2000
|  | 冷却水入口温度 ［℃］ | 37.5 | 冷却水往温度 ［℃］ | 31.9936
|  | 外気湿球温度 ［℃］ | 26.9778 | 冷却水還温度 ［℃］ | 37.5
|  | 定格冷却水量 ［㍑/min］ | 2000 | 冷凍機負荷率clr ［-］
ポンプ入口温度 ［℃］
冷却塔制御
|  | 冷却水下限温度(制御ありで有効) ［℃］ | 28
|  | 冷却塔ファンINV制御 1：あり 0：なし | 1
|  | 冷却水温度制御（あり=1） | 1
|  | 冷却水量比 ［％］ | 100
|  | 冷却水出口温度（下限なし） ［℃］ | 31.9935
|  | 冷却水出口温度（風量変化時）［℃］ | 31.9936
|  | 風量比［-］ | 1
|  | 冷却塔ファン周波数［Hz］ | 50
|  | 送風機電力消費量 ［kW］ | 4
|  | 冷却水出口温度 ［℃］ | 31.9936
|  | エラーコード（水量，入口温度） | 0
|  | エラー判定 | good
冷却塔属性
|  | 送風機定格消費電力 ［kW］ | 4
|  | 定格冷却水量 ［㍑/min］ | 2000
|  | 冷却塔ファン定格周波数［Hz］ | 50
|  | 冷却塔ファン下限周波数［Hz］ | 20
|  | 風量比緩和係数［-］ | 1.4125e-05
|  | 冷却水出口温度補正係数 a ［-］ | 1
|  | 冷却水出口温度補正係数 b ［-］ | 0
|  | 消費電力補正係数 c ［-］ | 1
|  | 消費電力補正係数 d ［-］ | 0