## 冷却水ポンプ属性部変更用シート
提供者：Kazuki YAJIMA
初期化スイッチ
１：初期値 0：算出 | 0
|  | 冷却塔 |  |  | 冷却水ポンプ（効率特性） | COMs_PCD(EFF)-20251212 |  | 直だき吸収冷温水機
|  | エラー状態 | 0 |  | エラー状態 | 0 |  | エラー状態 | 0
|  | 運転状態 0:停止 1:運転 | 1 |  | 運転状態 0:停止 1:運転 | 1 |  | 運転状態 0:停止 1:運転 | 1
|  | 冷却水量 ［㍑/min］ | 1000 |  | 運転ﾓｰﾄﾞ 0:停止 1:冷房 2:暖房 | 1 |  | 運転ﾓｰﾄﾞ 0:停止 1:冷房 2:暖房 | 1
|  | 冷却水出口温度 ［℃］ | 32 |  | 冷却水量 ［㍑/min］ | 1000 |  | 運転順位 | 1
|  | 冷却水入口温度 ［℃］ | 25.89 |  | 冷却水往温度 ［℃］ | 32.008 |  | 定格冷凍/加熱能力 ［kW］ | 527
|  | 外気湿球温度 ［℃］ | 27 |  | 冷却水還温度 ［℃］ | 25.89 |  | 冷温水量 ［㍑/min］ | 1179.3992
|  | 定格冷却水量 ［㍑/min］ | 2550 |  | 冷凍機負荷率clr ［-］ | 0.5 |  | 冷温水出口温度 ［℃］ | 7
[5 empty] | ポンプ入口温度 ［℃］ | 32 |  | 冷温水入口温度 ［℃］ | 10.7
[8 empty] | 冷却水量 ［㍑/min］ | 1000
[5 empty] | 冷却水ポンプ制御 |  |  | 冷却水入口温度 ［℃］ | 32.008
[5 empty] | 流量比(定速，定圧時) | 0.5 |  | 冷却水出口温度 ［℃］ | 25.89
[5 empty] | 送水制御 0:定速 1:定圧 2:最小吐出圧 | 2 |  | 冷凍機負荷率 ［-］ | 0.5
[5 empty] | 必要な揚程 ［kPa］：Pd | 147
[5 empty] | 必要な周波数 ［Hz］：Nd | 33.7391
[5 empty] | 実際の周波数 ［Hz］：N | 33.7391
[5 empty] | 実際の揚程 ［kPa］：P | 147
[5 empty] | ポンプ負荷率（流量比/周波数比） [-] | 0.74098
[5 empty] | ポンプ効率 ［-]：η | 0.70873
[5 empty] | 電力消費量 ［kW］：Pe | 3.841
[5 empty] | 流量比(最小吐出圧時)：Vdr | 0.5
[5 empty] | 冷却水往温度 ［℃］ | 32.008
[5 empty] | エラーコード(揚程;周波数） | 0
[5 empty] | エラー判定 | good
冷却水ポンプ属性
[5 empty] | 設計水量 ［㍑/min］：Vpl | 2000
[5 empty] | 設計揚程 ［kPa］：Ppl | 294
[5 empty] | 実揚程 ［kPa］ | 98
[5 empty] | ポンプによる温度上昇 ［℃］ | 0.0080179
[5 empty] | 配管特性 指数：n | 2
[5 empty] | P=AQ^n+B 係数：A | 176400
[5 empty] | ［kPa］ 係数：B | 98
[5 empty] | 定格周波数 ［Hz］：Npl | 50 |  |  |  |  | ←ポンプ特性 属性部へ
[5 empty] | 上限周波数 ［Hz］：Nmax | 60 |  |  |  |  | コピーした後、形式を選択して貼り付けで、値のみを貼り付ける
[5 empty] | 下限周波数 ［Hz］：Nmin | 25 |  |  |  |  | ※現在はオブジェクト属性部へ正しくコピーされています。
[5 empty] | モータ効率（×インバータ効率） e | 0.9
[5 empty] | 係数: a ポンプ効率特性 | 11851.4717 |  |  |  |  | 係数: a ポンプ効率特性 | 11851.4717
[5 empty] | 係数: b η=aQ^3+bQ^2+cQ+d | -1425.0372 |  |  |  |  | 係数: b η=aQ^3+bQ^2+cQ+d | -1425.0372
[5 empty] | 係数: c ［-］ | 56.6513 |  |  |  |  | 係数: c ［-］ | 56.6513
[5 empty] | 係数: d | 0.00025337 |  |  |  |  | 係数: d | 0.00025337
[5 empty] | 係数: a ﾎﾟﾝﾌﾟP-Q特性 | -62402.4742 |  |  |  |  | 係数: a ﾎﾟﾝﾌﾟP-Q特性 | -62402.4742
[5 empty] | 係数: b P=aQ^2+bQ+c | 372.8041 |  |  |  |  | 係数: b P=aQ^2+bQ+c | 372.8041
[5 empty] | 係数: c ［kPa］ | 351.7031 |  |  |  |  | 係数: c ［kPa］ | 351.7031
[5 empty] | 動力補正係数 aec | 1
[5 empty] | 動力補正係数 bec | 0
|  |  | 冷却水ポンプ属性作成シート（黄欄入力、赤欄記入、グラフ内abcを記入） |  |  |  |  | P-Q特性
|  |  | 配管特性 | 実揚程［kPa］ | 設計水量 ［㍑/min］ | 配管揚程 ［kPa］ | 水量［m3/s］ | 設計揚程 ［kPa］ | 配管特性A | 配管特性B | 備考
|  |  | 設計仕様 | 98 | 2000 | 196 | 0.033333 | 294 | 176400 | 98 | a,bをポンプ属性に入力
|  | ポンプ効率 | 作図 | 5点入力 | 水量 ［㍑/min］ | 揚程 ［m］ | 水量［m3/s］ | ［kPa］
|  | 0 | ポンプPQ特性を二次式に近似 | 1(min) | 0 | 35.9 | 0 | 351.82 | 作図した数式よりa,b,cをポンプ属性に入力
|  | 0.606 |  | 2 | 1000 | 34.7 | 0.016667 | 340.06
|  | 0.706 |  | 3 | 1500 | 32.9 | 0.025 | 322.42
|  | 0.748 |  | 4 | 2000 | 30.1 | 0.033333 | 294.98
|  | 0.743 |  | 5（max） | 2500 | 26.4 | 0.041667 | 258.72
|  |  | 計算で求めた配管系抵抗曲線(右図のため) |  |  |  | 水量［m3/s］ | 揚程 ［kPa］
[7 empty] | 0 | 98
[7 empty] | 0 | 98
[7 empty] | 0.013333 | 129.36
[7 empty] | 0.02 | 168.56
[7 empty] | 0.026667 | 223.44
[7 empty] | 0.033333 | 294
[7 empty] | 0.04 | 380.24
[7 empty] | 0.046667 | 482.16
確認用 ポンプＰ-Ｑ特性グラフ，配管系抵抗グラフ自動描画用セル
|  |  | 配管特性 | 実揚程［kPa］ | 設計水量 ［L/min］ | 配管揚程［kPa］ | 水量［m3/s］ | 設計揚程 ［kPa］
|  |  | 設計仕様 | 98 | 2000 | 196 | 0.033333 | 294
|  |  | 作図 | 5点入力 | 水量 ［L/min］ | 水量［m3/s］ | 揚程［kPa］ | 配管系抵抗
|  |  | ポンプPQ特性・配管系抵抗 属性部の値より計算 | 1(min) | 1000 | 0.016667 | 340.5825 | 147
|  |  |  | 2 | 1200 | 0.02 | 334.1982 | 168.56
|  |  |  | 3 | 1600 | 0.026667 | 317.2694 | 223.44
|  |  |  | 4(定格） | 2000 | 0.033333 | 294.7938 | 294
|  |  |  | 5（定格x1.2)） | 2400 | 0.04 | 266.7713 | 380.24
【エラーコード】
|  |  |  | 10 の位 | ：揚程条件
|  |  |  | 1 の位 | ：周波数条件
【各桁数に表示された数の意味】
|  |  |  | 0 | ：good （計算精度維持範囲内）
|  |  |  | 1 | ：warning （計算精度維持範囲外）
|  |  |  | 2 | ：error （機器許容運転範囲外）
※表示された数値の桁数は、エラーが生じた条件項目の位置を表す。
[5 empty] | 【warning 】 | 【error 】
|  |  |  | 揚程条件 | 必要な揚程＝99999 ポンプ制御誤入力 | 実際の揚程 ＜ 必要な揚程 ポンプ揚程が不足
|  |  |  | 周波数条件 | - | 実際の周波数 ＝ 99999 ポンプ周波数が上限周波数を超える
吐出圧
周波数
電力消費量
水量
冷却水ポンプモデル
入力
出力
Note on H16: 制御0,1 : 定速，定圧時水量比x Vpl 制御2: Vpl x Rvw 制御にその他の数値：99999
Note on H23: 最小吐出圧制御時には 最小流量比を設定する
Note on H24: 0:定速 1:吐出圧一定 2:最小吐出圧･末端差圧・負荷側制御なし
Note on H26: Vw送水に必要な揚程 制御０ ： Ppl 制御１ ： Pd=Ppl 制御２ ： Pd=Pd=A*(Vw/60)^2+B 他 ： Pd=99999
Note on H27: 制御 0：Nd=Nｐｌ 制御 1：Nd=( -b*Vw/60+ ( (b*Vw/60)^2-4*c* (a*(Vw/60)^2-Pd) )^0.5) /2/c *Npl （回転数とＰＱ特性の関係式 P = a･Vw2 + b･Vw･(n/Npl) + c･(n/Npl)2 よりnを求めるNd=n） 制御 2：Nd=( -b*Vw/60+ ( (b*Vw/60)^2-4*c* (a*(Vw/60)^2-Pd) )^0.5) /2/c *Npl 他：99999
Note on H28: 上下限チェック 停止： N=0 if Nd<Nmin then N=Nmin if Nd>Nmax then N=99999 If Nd>=Nmin and Nd<=Nmax then N=Nd
Note on H29: 回転数の下限に掛かると動作点は最小回転数のPQ線上となる 停止 ： P=0 制御0 ： a*(Vw/60)^2+b*Vw/60+c 制御1 ： if Nd>=N then P=Ppl (下限に掛からないとき) else P=a*(Vw/60)^2+N/Npl*b*Vw/60+(N/Npl)^2*c) (下限に掛かるときPQ線上を移動) endif 制御0,1以外： if Nd>=N then P=Pd (下限に掛からないとき) else P=a*(Vw/60)^2+N/Npl*b*Vw/60+(N/Npl)^2*c) (下限に掛かるときPQ線上を移動) endif
Note on H32: 停止：制御に関係なく Pe=0 運転のとき Pe=aec*(Vw*P/60000/η/e)+bec 理論動力の式
Note on H34: if(or(運転状態=0 , 運転モード = 0) , ポンプ入口温度,ポンプ入口温度＋ポンプによる温度上昇)
Note on H35: エラーコード： 表示された数値の桁数は、エラーが生じた条件項目の位置を表す。 10位: 揚程 1位： 周波数 数字の意味： 0 : good 1 : warning 2 : error
Note on H36: if 運転状態=0,"good" エラーコード [1],[2]を含まなければgood [2]を含めばerror [1]を含めばwarrning
Note on H39: 仕様書より入力
Note on H40: 仕様書より入力
Note on H41: 仕様書より入力
Note on H43: 固定値，デフォルト
Note on H44: 属性部作成シートより入力
Note on H45: 属性部作成シートより入力
Note on H46: 仕様書より入力
Note on H47: 仕様書より入力
Note on H48: 仕様書より入力
Note on H49: 仕様書より入力
Note on H50: 属性部作成シートより入力
Note on H51: 属性部作成シートより入力
Note on H52: 属性部作成シートより入力
Note on H53: 属性部作成シートより入力
Note on H54: 属性部作成シートより入力
Note on H55: 属性部作成シートより入力
Note on H56: 属性部作成シートより入力
Note on H57: デフォルト １
Note on H58: デフォルト 0
Note on H64: 設計揚程-実揚程０
Note on K64: 配管特性A= 配管揚程(kPa) /流量(m3/s)^2
Note on L64: 配管特性B=実揚程(kPa)
Note on G66: ポンプの仕様書からPQ特性の５点を入力
Note on J72: 実揚程(kPa)
Note on J73: 配管抵抗=AxQ^2+B
Note on F83: 実揚程
Note on H83: 定格揚程-実揚程