## 冷温水一次ポンプ属性部変更用シート
提供者：Kazuki YAJIMA
直だき吸収冷温水機 |  |  | 冷温水一次ポンプ（効率特性） | COMs_PCH(EFF)-20251212 |  | 熱源機No1
エラー状態 | 0 |  | エラー状態 | 0 |  | 運転判定
運転状態 0:停止 1:運転 | 1 |  | 運転状態 0:停止 1:運転 | 1 |  | 1
運転ﾓｰﾄﾞ 0:停止 1:冷房 2:暖房 | 1 |  | 運転ﾓｰﾄﾞ 0:停止 1:冷房 2:暖房 | 1 |  | 運転モード
運転順位 | 1 |  | 運転順位 | 1 |  | 1
定格冷凍/加熱能力 ［kW］ | 527 |  | 冷温水量 ［㍑/min］ | 2000 |  | 運転順位
冷温水量 ［㍑/min］ | 2000 |  | 冷温水往温度 ［℃］ | 7 |  | 1
冷温水出口温度 ［℃］ | 7 |  | 冷温水還温度 ［℃］ | 10.7134 |  | 循環水量
冷温水入口温度 ［℃］ | 10.7134 |  | 設計水量 ［㍑/min］ | 2000 |  | 2000
冷却水量 ［㍑/min］ | 2500 |  | 最低水量 ［㍑/min］ | 725 |  | 熱源出口水温
冷却水入口温度 ［℃］ | 26 |  | 熱源機定格能力 ［kW］ | 527 |  | 7
冷却水出口温度 ［℃］ | 31 |  | ポンプ入口温度 ［℃］ | 10.7 |  | 熱源入口水温
冷凍機負荷率 ［-］ | 1 |  |  |  |  | 10.7
|  |  | 冷温水一次ポンプ制御 |  |  | 定格水量
|  |  | 送水制御 0:定速 1:定圧 2:最小吐出圧 | 2 |  | 2000
最低水量
|  |  | 水量初期値 ［㍑/s］：Vwin | 0.03337 |  | 725
|  |  | 圧力初期値 ［kPa］：Pin | 294.6535 |  | 定格能力
|  |  | 必要な揚程 ［kPa］：Pd | 294 |  | 527
|  |  | 必要な周波数 ［Hz］：Nd | 49.9445 |  | エラー状態
|  |  | 実際の周波数 ［Hz］：N | 49.9445 |  | 0
|  |  | 実際の揚程 ［kPa］：P | 294
|  |  | ポンプ負荷率（流量比/周波数比） [-] | 1.0011
|  |  | ポンプ効率 ［-]：η | 0.74424
|  |  | 電力消費量 ［kW]：Pe | 14.6308
|  |  | 冷温水還温度 ［℃］ | 10.7134
|  |  | エラーコード(揚程;周波数） | 0
|  |  | エラー判定 | good
冷温水一次ポンプ属性
|  |  | 設計水量 ［㍑/min］：Vpl | 2000
|  |  | 設計揚程 ［kPa]：Ppl | 294
|  |  | 実揚程 ［kPa］ | 0
|  |  | ポンプによる温度上昇 ［℃］ | 0.013409
|  |  | 配管特性 P=AQ^2+B 係数:A | 264600
|  |  | ［kPa］ 係数:B | 0
|  |  | 最低水量 ［L/min］：Vmin | 725
|  |  | 定格周波数 ［Hz］：Npl | 50 |  |  |  |  | ←ポンプ特性 属性部へ
|  |  | 上限周波数 ［Hz］：Nmax | 60 |  |  |  |  | コピーした後、形式を選択して貼り付けで、値のみを貼り付ける。
|  |  | 下限周波数 ［Hz］：Nmin | 25 |  |  |  |  | ※現在はオブジェクト属性部へ正しくコピーされています。
|  |  | モータ効率（×インバータ効率） e | 0.9
|  |  | 係数: a ポンプ効率特性 | 11851.4717 |  |  |  |  | 係数: a ポンプ効率特性 | 11851.4717
|  |  | 係数: b η=aQ^3+bQ^2+cQ+d | -1425.0372 |  |  |  |  | 係数: b η=aQ^3+bQ^2+cQ+d | -1425.0372
|  |  | 係数: c ［-］ | 56.6513 |  |  |  |  | 係数: c ［-］ | 56.6513
|  |  | 係数: d | 0.00025337 |  |  |  |  | 係数: d | 0.00025337
|  |  | 係数: a ﾎﾟﾝﾌﾟP-Q特性 | -62402.4742 |  |  |  |  | 係数: a ﾎﾟﾝﾌﾟP-Q特性 | -62402.4742
|  |  | 係数: b P=aQ^2+bQ+c | 372.8041 |  |  |  |  | 係数: b P=aQ^2+bQ+c | 372.8041
|  |  | 係数: c ［kPa］ | 351.7031 |  |  |  |  | 係数: c ［kPa］ | 351.7031
|  |  | 動力補正係数 aec ［-］ | 1
|  |  | 動力補正係数 bec ［-］ | 0
| ポンプ属性部 ポンプP-Q特性、配管特性作成セル（黄欄入力、赤欄記入、グラフ内abcを記入） |  |  |  |  | P-Q特性
| 配管特性 | 実揚程［kPa］ | 設計水量 ［L/min］ | 配管揚程［kPa］ | 水量［m3/s］ | 設計揚程［kPa］ | 配管特性A | 配管特性B | 備考
| 設計仕様 | 0 | 2000 | 294 | 0.033333 | 294 | 264600 | 0 | A,Bをポンプ属性に入力
ポンプ効率 | 作図 | 5点入力 | 水量 ［L/min］ | 揚程［m］ | 水量［m3/s］ | ［kPa］
0 | ポンプPQ特性を二次式に近似 | 1(min) | 0 | 35.9 | 0 | 351.82 | 作図した数式よりa,b,cをポンプ属性に入力
0.606 |  | 2 | 1000 | 34.7 | 0.016667 | 340.06
0.706 |  | 3 | 1500 | 32.9 | 0.025 | 322.42
0.748 |  | 4 | 2000 | 30.1 | 0.033333 | 294.98
0.743 |  | 5（max） | 2500 | 26.4 | 0.041667 | 258.72
| 計算で求めた配管系抵抗曲線(右図のため) |  |  |  | 水量［㍑/s］ | 揚程 ［kPa］
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0.013333 | 47.04
[5 empty] | 0.02 | 105.84
[5 empty] | 0.026667 | 188.16
[5 empty] | 0.033333 | 294
[5 empty] | 0.04 | 423.36
[5 empty] | 0.046667 | 576.24
確認用 ポンプＰ-Ｑ特性グラフ，配管系抵抗グラフ自動描画用セル
| 配管特性 | 実揚程［kPa］ | 設計水量 ［L/min］ | 配管揚程［kPa］ | 水量［m3/s］ | 設計揚程［kPa］
| 設計仕様 | 0 | 2000 | 294 | 0.033333 | 294
| 作図 | 5点入力 | 水量 ［㍑/min］ | 水量［m3/s］ | 揚程［kPa］ | 配管系抵抗［kPa］
| ポンプPQ特性・配管系抵抗 属性部の値より計算 | 1(min) | 1000 | 0.016667 | 340.5825 | 73.5
|  | 2 | 1200 | 0.02 | 334.1982 | 105.84
|  | 3 | 1600 | 0.026667 | 317.2694 | 188.16
|  | 4(定格） | 2000 | 0.033333 | 294.7938 | 294
|  | 5（定格x1.2)） | 2400 | 0.04 | 266.7713 | 423.36
【エラーコード】
|  | 10 の位 | ：揚程条件
|  | 1 の位 | ：周波数条件
【各桁数に表示された数の意味】
|  | 0 | ：good （計算精度維持範囲内）
|  | 1 | ：warning （計算精度維持範囲外）
|  | 2 | ：error （機器許容運転範囲外）
※表示された数値の桁数は、エラーが生じた条件項目の位置を表す。
|  |  | 【warning 】 | 【error 】
|  | 揚程条件 | 必要な揚程＝99999 ポンプ制御誤入力 | 実際の揚程 ＜ 必要な揚程 ポンプ揚程が不足
|  | 周波数条件 | - | 実際の周波数 ＝ 99999 ポンプ周波数が上限周波数を超える
吐出圧
周波数
電力消費量
水量
冷温水一次ポンプモデル
入力
出力
Note on G21: IF ポンプ制御=0 定格水量 else 最低水量
Note on G26: 0:定速 1:吐出圧一定 2:最小吐出圧･末端差圧・負荷側制御なし
Note on G28: ポンプPQ曲線と配管抵抗曲線の交点の水量を求める事で、定速で成り行き運転した場合の水量を求めるVwin=(-b-(b^2-4(a-A)(c-B))^2) / 2(a-A) ポンプPQ特性 ： P=aVwin^2+bVwin+c 配管圧力損失 ： P=AVwin^2+B aVwin^2+bVwin+c = AVwin^2+B より Vwinを求める （PQ曲線と配管抵抗曲線の交点）
Note on G29: 上記成行き運転における吐出圧 Pin=A*Vwin^2+B
Note on G30: Vw送水に必要な揚程 制御０ ： Ppl 制御１ ： Pd=Ppl 制御２ ： Pd=A*Vw^2+B 他 ： Pd=9999
Note on G31: 制御 0：Nd=Nｐｌ 制御 1：Nd=( -b*Vw/60+ ( (b*Vw/60)^2-4*c* (a*(Vw/60)^2-Pd) )^0.5) /2/c *Npl （回転数とＰＱ特性の関係式 P = a･Vw2 + b･Vw･(n/Npl) + c･(n/Npl)2 よりnを求めるNd=n） 制御 2：Nd=Vw/60/Vwin*Npl （回転数は水量に比例）
Note on G32: 上下限チェック 停止： N=0 if Nd<Nmin then N=Nmin if Nd>Nmax then N=99999 If Nd>=Nmin and Nd<=Nmax then N=Nd
Note on G33: 回転数の下限に掛かると動作点は最小回転数のPQ線上となる 停止 ： P=0 制御0 ： a*(Vw/60)^2+b*Vw/60+c 制御1 ： if Nd>=N then P=Ppl (下限に掛からないとき) else P=a*(Vw/60)^2+N/Npl*b*Vw/60+(N/Npl)^2*c) (下限に掛PQ線上を移動) endif 制御2 ： if Nd>=N then P=Pd (下限に掛からないとき) else P=a*(Vw/60)^2+N/Npl*b*Vw/60+(N/Npl)^2*c) (下限に掛PQ線上を移動) endif
Note on G36: 停止： Pe=0 運転： Pe=aec*(Vw*P/60000/e)+bec 理論動力の式
Note on G37: if(or(運転状態=0 , 運転モード = 0) , ポンプ入口温度,ポンプ入口温度＋ポンプによる温度上昇)
Note on G38: エラーコード： 表示された数値の桁数は、エラーが生じた条件項目の位置を表す。 10位: 揚程 1位： 周波数 数字の意味： 0 : good 1 : warning 2 : error
Note on G39: if 運転状態=0,"good" エラーコード [1],[2]を含まなければgood [2]を含めばerror [1]を含めばwarrning
Note on G42: 仕様書より入力
Note on G43: 仕様書より入力
Note on G44: 仕様書より入力
Note on G46: 属性部作成シートより入力
Note on G47: 属性部作成シートより入力
Note on G48: 定格水量/2
Note on G49: 仕様書より入力
Note on G50: 仕様書より入力
Note on G51: 仕様書より入力
Note on G52: 仕様書より入力
Note on G53: 属性部作成シートより入力
Note on G54: 属性部作成シートより入力
Note on G55: 属性部作成シートより入力
Note on G56: 属性部作成シートより入力
Note on G57: 属性作成部シート付属のグラフ内の式から読取入力
Note on G58: 属性作成部シート付属のグラフ内の式から読取入力
Note on G59: 属性部作成シート付属のグラフ内の式から読取入力
Note on G60: デフォルト １
Note on G61: デフォルト 0
Note on G67: 定格揚程-実揚程
Note on J67: 配管特性A= 配管抵抗(kPa) /流量(m3/s)^2
Note on K67: 配管特性B=実揚程(kPa)
Note on F69: ポンプの仕様書からPQ特性の５点を入力
Note on I75: 実揚程(kPa)
Note on I76: 配管抵抗=AxQ^2+B
Note on E86: 実揚程
Note on G86: 定格揚程-実揚程