## 冷温水二次ポンプ属性部変更用シート
提供者：Kazuki YAJIMA
|  |  | 冷温水二次ポンプ（効率特性） | COMs_PCH2(EFF)-20251212 |  | 二次ポンプ
|  |  | エラー状態 | 0 |  | 二次ポンプ運転台数
|  |  | 二次ポンプ運転台数：Nm,sp | 1 |  | 1
|  |  | 二次ポンプ制御手法 | 3 |  | 二次ポンプ制御手法
|  |  | 二次ポンプ必要揚程 [kPa]：Pd | 176.4 |  | 3
|  |  | 二次ポンプ要求水量 [㍑/min/台]：Lsp,n | 1300 |  | 二次ポンプ必要揚程 [kPa]
|  |  | 二次ポンプ総吐出水量 [㍑/min]：Lsp | 1300 |  | 176.4
|  |  | ポンプによる水温上昇 [℃]：Tup,sp | 0.0092583 |  | 二次ポンプ要求水量 [㍑/min]
|  |  | 基準吐出水量 [㍑/min/台]：Lsp,ref | 1338.9712 |  | 1300
総吐出水量 [㍑/min]
|  |  | 二次側送水制御 |  |  | 1300
|  |  | 送水制御 1：定流量/定速ポンプ | 3 |  | ポンプ水温上昇 [℃]
|  |  | 2：送水圧一定/定速ポンプ |  |  | 0.0092583
|  |  | 3：送水圧一定/可変速ポンプ |  |  | 基準吐出水量 [㍑/min]
|  |  | 4：最小吐出圧/可変速ポンプ |  |  | 1338.9712
エラー状態
|  |  | 基準吐出水量 [㍑/min/台]：Lsp,ref | 1338.9712 |  | 0
|  |  | 必要な周波数 [Hz]：Nd' | 49.3602
|  |  | 実際の周波数 [Hz]：Nd | 49.3602
|  |  | ポンプ吐出水量 [㍑/min/台]：Lsp,s | 1300
|  |  | ポンプ負荷率（流量比/周波数比） [-] | 0.98348
|  |  | ポンプ効率 ［-]：η | 0.71661
|  |  | ポンプ電力消費量 [kW/台]：Esp,s | 5.9261
|  |  | 二次ポンプ総吐出水量 [㍑/min]：Lsp | 1300
|  |  | 二次ポンプ総電力消費量 [kW]：Esp | 5.9261
|  |  | ポンプによる水温上昇 [℃]：Tup,sp | 0.0092583
|  |  | エラーコード(周波数） | 0
|  |  | エラー判定 | good
冷温水二次ポンプ属性
|  |  | 定格周波数・揚程点の水量 [L/min/台]：Lsp,r | 1338.9712 |  |  |  | 定格周波数・揚程点の水量 [L/min/台]：Lsp,r | 1338.9712
|  |  | 定格揚程 [kPa]：Psp,r | 176.4
|  |  | 実揚程（制御4：ﾊﾞｲｱｽ揚程を加算） [kPa]：Pb | 50
|  |  | 定格周波数 [Hz]：Nsp,r | 50 |  |  |  | ←ポンプ特性 属性部へ
|  |  | 上限周波数 [Hz]：Nmax | 50 |  |  |  | コピーした後、形式を選択して貼り付けで、値のみを貼り付ける。
|  |  | 下限周波数 [Hz]：Nmin | 20 |  |  |  | ※現在はオブジェクト属性部へ正しくコピーされています。
|  |  | モータ効率（×インバータ効率） e | 0.9
|  |  | 係数: a ポンプ効率特性 | 87682.4046 |  |  |  | 係数: a ポンプ効率特性 | 87682.4046
|  |  | 係数: b η=aQ^3+bQ^2+cQ+d | -5970.1157 |  |  |  | 係数: b η=aQ^3+bQ^2+cQ+d | -5970.1157
|  |  | 係数: c ［-］ | 121.3991 |  |  |  | 係数: c ［-］ | 121.3991
|  |  | 係数: d | 0.00098734 |  |  |  | 係数: d | 0.00098734
|  |  | 係数: a ﾎﾟﾝﾌﾟP-Q特性 | -290326.0808 |  |  |  | 係数: a ﾎﾟﾝﾌﾟP-Q特性 | -290326.0808
|  |  | 係数: b P=aQ^2+bQ+c | 366.0436 |  |  |  | 係数: b P=aQ^2+bQ+c | 366.0436
|  |  | 係数: c ［kPa］ | 312.8172 |  |  |  | 係数: c ［kPa］ | 312.8172
|  |  | 動力補正係数 aec | 1
|  |  | 動力補正係数 bec | 0
【エラーコード】
[6 empty] | 0 | ：good （計算精度維持範囲内）
[6 empty] | 1 | ：warning （計算精度維持範囲外）
[6 empty] | 2 | ：error （機器許容運転範囲外）
※表示された数値の桁数は、エラーが生じた条件項目の位置を表す。
二次ポンプ属性入力支援シート （ポンプP-Q特性係数およびポンプ効率）
ポンプ効率 | 作図 | 5点入力 | 水量 ［L/min］ | 揚程 ［m］ | 水量 ［m3/s］ | ［kPa］
0 | ポンプPQ特性を二次式に近似 | 1(min) | 0 | 31.9 | 0 | 312.62
0.59 |  | 2 | 417 | 30.8 | 0.00695 | 301.84
0.763 |  | 3 | 833 | 26.7 | 0.013883 | 261.66
0.741 |  | 4 | 1250 | 19.8 | 0.020833 | 194.04
0.692 |  | 5（max） | 1400 | 16.7 | 0.023333 | 163.66
|  |  | ※黄色セル： 手入力エリア | ※赤色セル： 係数の作成結果
確認用 ポンプＰ-Ｑ特性グラフ，配管系抵抗グラフ自動描画用セル
| 配管特性 | 実揚程［kPa］ | 設計水量 ［L/min］ | 配管揚程［kPa］ | 水量［㍑/s］ | 設計揚程［kPa］
| 設計仕様 | 50 | 1338.9712 | 126.4 | 22.3162 | 176.4
| 作図 | 5点入力 | 水量 ［L/min］ | 水量［m3/s］ | 揚程［kPa］
| ポンプPQ特性・配管系抵抗 属性部の値より計算 | 1(min) | 669.4856 | 0.011158 | 280.7551
|  | 2 | 803.3827 | 0.01339 | 265.6675
|  | 3 | 1071.1769 | 0.017853 | 226.8172
|  | 4(定格） | 1338.9712 | 0.022316 | 176.4
|  | 5（定格x1.2)） | 1606.7654 | 0.026779 | 114.4159
二次ポンプモデル
二次ポンプ制御手法
二次ポンプ運転台数
二次ポンプ必要揚程
二次ポンプ要求水量
入力
出力
二次ポンプ総吐出量
二次ポンプによる
循環水上昇温度
二次ポンプ電力消費
Note on G25: 1:吐出圧力一定制御 2:最小吐出圧力制御
Note on G30: ポンプ運転台数決定に用いる基準吐出水量 稼働台数 ＝0 ：Lsp,r 稼働台数 ≠0 制御１～３ ：{-b･h -√（(b・ｈ)^2-4a(c・h^2-Pd）}/2a*60 h=Nmax/Nsp.r 制御４ ：Lsp,r
Note on G31: 必要なポンプ回転数 制御1&2(定速ポンプ) ： Nd ' = Nsp,r 制御3&4(可変速ポンプ ： Nd ' = ( -b*Lsp,n/60+ ( (b*Lsp,n/60)^2-4*c* (a*(Lsp,n/60)^2-Psp,n) )^0.5) /2/c *Nsp,r
Note on G32: ポンプ回転数の上下限チェック 停止のとき Nd=0 Nd ' ≦ Nminのとき Nd = Nmin Nd ' ≧ Nmaxのとき Nd = Nmax Nmin< Nd ' <Nmaxのとき Nd = Nd '
Note on G33: １台あたりのポンプ吐出水量 <制御1,制御2> Lsp,s = Lsp,ref <制御3> Lsp,s = {-b･h -√（(b・ｈ)^2-4a(c・h^2-Pd）}/2a*60 h=Nd/Nsp,r <制御4> Lsp,s = {-b･h -√（(b・ｈ)^2-4(a-(Psp,r-Pb)/(Lsp,r/60)^2)(c・h^2-Pb）}/2(a-(Psp,r-Pb)/(Lsp,r/60)^2)*60
Note on G36: １台あたりのポンプ電力消費 停止： Esp,s =0 運転： Esp,s =aec*(Lsp,s*P/60000/e)+bec
Note on G37: 二次ポンプの総吐出水量 停止： Lsp =0 運転： Lsp = Lsp,s×Nm,sp
Note on G38: 二次ポンプの全電力消費 停止： Esp =0 運転： Esp = Esp,s×Nm,sp
Note on G39: 二次ポンプ発熱による水温上昇 Tup,sp = （Lsp,s×Pd / 60 / 1000 / e ） ／ (4.186×Lsp,s / 60) = Psp,n / 1000 / e /4.186
Note on G44: 下記の’定格揚程’における回転数50Hzまたは60Hz時 のポンプ吐出水量
Note on G45: 送水制御 1 ： 設計揚程を記入（仕様書より） 送水制御 2 ： 二次側送水圧力設定値に同じ 送水制御 3 ： 二次側送水圧力設定値に同じ 送水制御 4 ： 設計揚程を記入（仕様書より）
Note on G46: 仕様書より入力 注） 制御４ を採用する場合： 二次ポンプ台数制御コントローラの【制御属性】部の 「二次側最小揚程（最小吐出圧用）」でバイアス揚程を加味して数値を入力した場合は、実揚程にバイアス揚程を加えた値を入力する。
Note on G47: 仕様書より入力
Note on G48: 仕様書より入力
Note on G49: 仕様書より入力
Note on G55: 属性作成部シート付属のグラフ内の式から読取入力
Note on G56: 属性作成部シート付属のグラフ内の式から読取入力
Note on G57: 属性作成部シート付属のグラフ内の式から読取入力
Note on G58: デフォルト 1
Note on G59: デフォルト 0
Note on F67: ポンプの仕様書からPQ特性の５点を入力
Note on E77: 実揚程
Note on G77: 定格揚程-実揚程